## 表紙
特定施設水道連結型スプリンクラー設備（乾式） 配管摩擦損失計算書
(水道連結型スプリンクラー用ポンプを設置する方式）
１．本システムの配管摩擦損失計算について
特定施設水道連結型スプリンクラー設備（乾式）は、日本消防検定協会の特定機器評価（特評第240号）を 取得したシステムです。 本システムでは、法令の基準によるほか、特定機器評価の条件による配管摩擦損失計算が必要となります。
２．各計算書について
①電動弁二次側の配管内容量の算出、及び流量Ａ・Ｂの算出
本システムは「乾式配管」のため、配管充水による放水遅れを考慮することから、電動弁2次側の配管内容量に応じて計算条件が変わります。よって配管内容量と計算書②、③の条件（流量Ａ、流量Ｂ）を算出します。 【配管内容量の算出】 総配管容量と最遠ヘッドまでの配管容量を算出します。 【流量Ａ・流量Ｂの算出】 総配管内容量と最遠ヘッドまでの配管内容量の２倍の量を比較し、より大きいほうの容量と配管の材質により、下のグラフより読み取ります。
②配管摩擦損失計算書（流量Ａ）
電動弁の開放から一定の時間内にヘッドから放水するための条件「電動弁の開放直後に、流量Ａが流れる」を満たすことを確認するための計算書です。 流量Ａの条件でポンプから電動弁まで摩擦損失を計算し、ポンプで必要な給水圧力（Ｐａ）を求めます。
③配管摩擦損失計算書（流量Ｂ）
電動弁の開放から一定の時間内にヘッドから放水するための条件「ヘッドからの放水直前に、流量Ｂが流れる」を満たすことを確認するための計算書です。 流量Ｂの条件でポンプから最遠ヘッドまで摩擦損失を計算し、必要な給水圧力（Ｐｂ）を求めます。
④配管摩擦損失計算書（１個放水）
１個のヘッドから放水する場合に 放水圧力0.1MPa以上で、かつ、30L/min以上の放水ができることを確認するための計算書です。 ポンプから末端ヘッドまでの摩擦損失を計算し、ポンプで必要な給水圧力（Ｐｃ）を求めます。
⑤配管摩擦損失計算書（最大４個放水）
ヘッドが複数個設置される共用室などで、同時作動数（最大4個）のヘッドから同時に放水する場合に、各ヘッドから 放水圧力0.025MPa以上※で、かつ、15L/min以上の放水ができることを確認するための計算書です。 ※本システムで使用する小区画型ヘッド 「MHSJ009-72-CP」の仕様による。 （消防法施行規則では0.02MPa以上） ポンプから共用室などの最遠ヘッドまでの摩擦損失を計算し、ポンプで必要な給水圧力（Ｐｄ）を求めます。
⑥配管摩擦損失計算書（放水試験圧力）
テスト弁で放水試験を行なうときの合否の判定基準となる電動弁一次側の圧力値を計算します。
※①、②、③及び④は、特定機器評価の条件による計算書です。
2015-11-18
水道用硬質ポリ塩化ビニル管、耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管、水道用ステンレス鋼管、水道用架橋ポリエチレン管、水道用ポリブデン管、配管用炭素鋼管を使用する場合の流量A,B
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管を使用する場合の流量A,B
電動弁二次側総配管内容量（Ｌ）
流量（L/min）
流量（L/min）
電動弁二次側総配管内容量（Ｌ）

## ◆入力◆①配管容量
①配管容量及び計算結果
件名 |  |  |  |  | 管種 | HIVP | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 | [5 empty] | ※ヘッド数に対応する単位容量は、巻き出しフレキを設けた場合のもの
階・系統 |  | 階 |  | 系統
⇒値は、㈱テクノフレックス製 SP-2 (20A) 1100mm の平均管内径より算出
配管容量及び流量Ａ、Ｂの算出
総容量 |  |  |  |  | 最遠ヘッドまでの容量 | [7 empty] | ○ | 配管容量は適切です。
呼称 | 単位容積 | 長さ | 配管容量 |  | 呼称 | 単位容積 | 長さ | 配管容量 |  |  |  |  | ○ | 配管容量は適切です。
| (L/m) | (m) | (L) |  |  | (L/m) | (m) | (L)
16A | 0.201 |  | 0 |  | 16A | 0.201 |  | 0
20A | 0.314 |  | 0 |  | 20A | 0.314 |  | 0
25A | 0.491 |  | 0 |  | 25A | 0.491 |  | 0
30A | 0.755 |  | 0 |  | 30A | 0.755 |  | 0
40A | 1.256 |  | 0 |  | 40A | 1.256 |  | 0
| ヘッド数 | 単位容量 | 配管容量 |  |  | ヘッド数 | 単位容量 | 配管容量
| 0 | 0.472 | 0 |  |  | 0 | 0.472 | 0
|  | 計(L) | 0 |  |  |  | 計(L) | 0 |  |  |  |  | 配管種類 | サイズ
|  | ×1.1 | 0 | ・・・（ア） |  |  | ×1.1 | 0 |  |  |  |  | HIVP | 16A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 65A | 75A | 100A | 125A
|  |  | 0 |  |  |  | ×2.0 | 0 | ・・・（イ） |  |  |  | SGP-VB | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A
[13 empty] | SGP-PB | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A
|  | 流量Ａ | 流量Ｂ |  |  |  | 流量Ａ | 流量Ｂ |  |  |  |  | SGP | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A
| （ア）から自動算出⇒ | 0 | 0 |  |  | （イ）から自動算出⇒ | [6 empty] | SUS | 13A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A
[13 empty] | PP | 13A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A
[10 empty] | 【判定】 配管容量 | ○ | 配管容量は適切です。 | 配管種類 | 単位内容積（Ｌ／ｍ）
給水方式と落差 | [12 empty] | HIVP | 0.201 | 0.314 | 0.491 | 0.755 | 1.256 | 2.041 | 3.53 | 4.66 | 7.85 | 12.3
[13 empty] | SGP-VB | 0.135 | 0.272 | 0.476 | 0.84 | 1.17 | 1.96 | 3.31 | 4.62 | 8.06 | 12.6 | 17.7 | 31.3
[13 empty] | SGP-PB | 0.189 | 0.347 | 0.573 | 0.963 | 1.314 | 2.141
[13 empty] | SGP | 0.204 | 0.367 | 0.598 | 1 | 1.36 | 2.2 | 3.62 | 5.12 | 8.71 | 13.4 | 18.9 | 32.9
[13 empty] | SUS | 0.161 | 0.322 | 0.555 | 0.785 | 1.276 | 1.677
[13 empty] | PP | 0.165 | 0.283 | 0.452 | 0.744 | 0.961 | 1.52
[13 empty] | 階・系統 | 流量Ａ | 流量Ｂ
[14 empty] | 0 | 0
#REF!
| 落差① |  | 落差② |  | 落差③（落差①＋落差②）
|  | ｍ |  | ｍ | 0 | [7 empty] | HIVP | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管
[13 empty] | SGP-VB | 硬質塩化ビニルライニング鋼管
[13 empty] | SGP-PB | ポリエチレン粉体ライニング鋼管
各計算書の計算結果 | [12 empty] | SGP | 配管用炭素鋼鋼管
[13 empty] | SUS | 水道用ステンレス鋼管
②【流量A】必要給水圧力(Pa) |  |  | 0 | MPa | 必要給水圧力 | [7 empty] | PP | 水道用ポリエチレン二層管
左記②～⑤の計算結果より、本系統では
③【流量B】必要給水圧力(Pb) |  |  | 0 | MPa | 0 | MPa以上の給水圧力が必要です。 | [6 empty] | 水道から直接給水
専用の消火ポンプを設置
④【1個放水】必要給水圧力(Pc) |  |  | 0 | MPa | [8 empty] | 水道用ブースターポンプを設置
放水試験圧力
⑤【4個同時放水】必要給水圧力(Pd) |  |  | 0 | MPa | テスト弁で放水試験を行った際の圧力値が
[5 empty] | 0 | MPa以上であることを確認します。
⑥放水試験圧力の確認 |  |  | 0 | MPa
水道連結型ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用ポンプを設置する方式
給水管
水道
メーター
浴室・台所など
給水栓
配水管
水道連結型
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用
ポンプ
落差②
落差①
落差③
ｺﾝｼｰﾙﾄﾞﾍｯﾄﾞ
電動弁ﾕﾆｯﾄ
落差①：電動弁及びｺﾝｼｰﾙﾄﾞヘッド
を設置した階の高さ
落差②：ポンプ設置面から電動弁の
設置階 までの 階の高さ
①件名を記入します。
（各計算書へ反映されます）
③使用する管種を選択します。
（各計算書へ反映されます）
Ａ．電動弁２次側の総配管容量
を計算
②階、系統を記入します。
（各計算書へ反映されます）
④電動弁２次側の全配管につい
て、呼び径毎に配管長を合計
し、記入します。
⑤巻き出し部（フレキ等）がある
場合は、その分のヘッド数を
記入します。
配管容量が自動的に計算されます。
Ｂ．電動弁から最末端ヘッドまでの
配管容量の２倍の容量を計算
⑥電動弁から末端ヘッドまでの、
呼び径毎の配管長を記入しま
す。
下記の手順で青色のセルに記入します
（吹出しや矢印は印刷されません）
⑦末端ヘッドに巻き出し部（フレキ
等がある場合は、「１」を記入
します。
本システムは、電動弁２次側の容量に応じて計算条件（流量）が変化するため、電動弁の系統毎に配管内容積を計算します
下記の手順で青色のセルに記入します
（吹出しや矢印は印刷されません）
Ｃ．給水方式と落差を入力
（ア）と（イ）を比較して大きい値で算出した流量Ａ，Ｂのみを自動計算して表示し、その値が各計算書へ転送されます。
計算結果を設計図面（系統図）の該当する電動弁に記載してください。
※直結給水ブースターポンプを用いた設備系統例
水道用ブースターポンプを設置する方式
浴室・台所など
給水栓
給水管
水道
メーター
配水管
ブースター
ポンプ
ｺﾝｼｰﾙﾄﾞﾍｯﾄﾞ
電動弁ﾕﾆｯﾄ
落差①
落差②
落差③
⑧図を参照して末端ヘッドと
電動の落差 （落差①、
落差②）を入力 します。
（各計算書の実揚程として反映
されます）
※水道から直接給水する場合の
配水管の埋め込み深さは、
１．２ｍを標準とします。
Ｄ．計算結果の確認
余裕を１割見込みます。
容量を２倍にします。
配管容量の計算結果に応じて判定されます。配管設計の参考にしてください。
落差①：電動弁及びｺﾝｼｰﾙﾄﾞヘッドを設置
した階の高さ
落差②：地面から電動弁の設置階までの
階の高さ
配管容量（いずれか大きいほう）を設計図面（系統図）の該当する電動弁に記載してください。

## ②「流量A」 計算
②配管摩擦損失計算書（流量Ａ）
件 名 |  | 0 |  |  |  | 設備名称 | 水道連結型スプリンクラー設備 |  |  |  | 設 計 | 2015-11-18 |  |  | 区 画
流 量 Ａ |  | 0 | L/min | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管
| 計 算 区 間 |  | 流 量 | 基本摩擦係数 | 管 類 損 失 |  | 継 手 類 損 失 | [5 empty] | 弁 類 損 失 | [5 empty] | 摩擦損失 水頭合計
| 区 間 | 配管径 | L／ｍｉｎ | １m当たり（単位m） | 配管長 | 摩擦損失 | 名 称 | 個数 | 換算長 | 換算合計 | 合計長 | 摩擦損失 | 名 称 | 個数 | 換算長 | 換算合計 | 合計長 | 摩擦損失 |  | その他 | SGP-VB | SGP-PB | HIVP | SGP | SUS | PE |  |  | 階・系統 | 流量Ａ | 流量Ｂ
配 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
管 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
摩 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
擦 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
損 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
失 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
頭 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
算 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
表 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 摩擦損失合計 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
摩擦損失水頭 |  | 0 | ｍ | *1
放水圧力水頭 |  | 0 | ｍ | 0
実 揚 程 |  | 0 | ｍ
小 計 |  | 0 | ｍ
余 裕 率 |  | 1.1
合計 |  | 0 | m
必要給水圧力 |  | 0 | MPa
#N/A
0
3
電動弁の圧力損失値
[27 empty] | 流量（L/min) | 1e-11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190
[27 empty] | 電動弁(圧損m） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.5 | 0.57 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.93 | 1.04 | 1.15 | 1.27 | 1.4 | 1.53 | 1.67 | 1.82 | 2.14 | 2.49 | 2.86 | 3.28 | 3.72 | -
[27 empty] | 巻き出しフレキ | 巻き出しフレキ
[27 empty] | 電動弁 | 仕切弁
[27 empty] | 仕切弁 | 水道メーター
[27 empty] | 水道メーター | 止水栓
[27 empty] | 止水栓 | 分水栓
[27 empty] | 分水栓 | 逆止弁
[27 empty] | 逆止弁 | Yスト
Yスト
逆流防止装置E
逆流防止装置K
逆流防止装置T
逆流防止装置の圧力損失
[27 empty] | 区画 | 流量（L/min) | 20: 30; 25: 32; 30: 40; 35: 50; 45: 荏原; 50: 32; 55: 25L-5.5m,100L-6.3m,150L-7.0m,200L-8.0m
[27 empty] | ①－② | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9; 50: 40; 55: 40L-5.5m,100L-6.2m,200L-7.2m
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6 |  |  | 50 | 50L-5.9m,100L-6.0m,200L-6.5m
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 |  | 川本 | 32 | 0L-5.9m,25L-6.7m,50L-7.1m,70L-7.2m,100L-7.1m,150L-7.5m,200L-8.2m
[27 empty] | ②－③ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9; 50: 40; 55: 0L-5.8m,25L-6.5m,50L-6.9m,75L-7.2m,100L-7.3m,120L-7.3m,160L-7.1m,200L-7.4m
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6 |  |  | 50 | 0L-5.6m,100L,6.35m,200L-6.5m
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 |  | テラル | 32 | 8L-5.6m,17L-5.9m,135L-6.3m,200L-7.4m
[27 empty] | ③－④ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9; 50: 40; 55: 8L-5.6m,10L-5.9m,17L-6.0m,50L-6.3m,150L-6.6m,200L-6.8m
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6 |  |  | 50 | 10L-5.5m,68L-6.2m,138L-6.6m,200L-6.7m
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
[27 empty] | ④－⑤ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
[27 empty] | ⑤－⑥ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
[27 empty] | ⑥－⑦ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
[27 empty] | ⑦－⑧ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
[27 empty] | ⑧－⑨ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
[27 empty] | ⑨－⑩ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
[27 empty] | ⑩－⑪ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
[27 empty] | ⑪－⑫ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
計算書の入力作業は不要です。
計算結果の確認をしてください。
規定の時間以内に配管内を充水できることを確認するための計算書です。
給水圧力で、電動弁まで流量Ａが流せることを確認します。
必要給水圧力の確認
「必要給水圧力≦給水圧力」となることを確認してください

## ③「流量B」計算
③配管摩擦損失計算書（流量Ｂ）
件 名 |  | 0 |  |  |  | 設備名称 | 水道連結型スプリンクラー設備 |  |  |  | 設 計 | 2015-11-18 |  |  | 区 画
流 量 Ｂ |  | 0 | L/min | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管
| 計 算 区 間 |  | 流 量 | 基本摩擦係数 | 管 類 損 失 |  | 継 手 類 損 失 | [5 empty] | 弁 類 損 失 | [5 empty] | 摩擦損失 水頭合計
| 区 間 | 配管径 | L／ｍｉｎ | １m当たり（単位m） | 配管長 | 摩擦損失 | 名 称 | 個数 | 換算長 | 換算合計 | 合計長 | 摩擦損失 | 名 称 | 個数 | 換算長 | 換算合計 | 合計長 | 摩擦損失 |  | その他 | SGP-VB | SGP-PB | HIVP | SGP | SUS | PE
配 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 階・系統 | 流量Ａ | 流量Ｂ
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
管 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
摩 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
擦 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
損 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
失 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
頭 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
算 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
表 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 摩擦損失合計 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
摩擦損失水頭 |  | 0 | ｍ | *1
放水圧力水頭 |  | 0 | ｍ | 0
実 揚 程 |  | 0 | ｍ
小 計 |  | 0 | ｍ
余 裕 率 |  | 1.1
合計 |  | 0 | m
必要給水圧力 |  | 0 | MPa
#N/A
0
3
電動弁の圧力損失値
[27 empty] | 流量（L/min) | 1e-11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190
[27 empty] | 電動弁(圧損m） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.5 | 0.57 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.93 | 1.04 | 1.15 | 1.27 | 1.4 | 1.53 | 1.67 | 1.82 | 2.14 | 2.49 | 2.86 | 3.28 | 3.72 | -
[27 empty] | 巻き出しフレキ | 巻き出しフレキ
[27 empty] | 電動弁 | 仕切弁
[27 empty] | 仕切弁 | 水道メーター
[27 empty] | 水道メーター | 止水栓
[27 empty] | 止水栓 | 分水栓
[27 empty] | 分水栓 | 逆止弁
[27 empty] | 逆止弁 | Yスト
Yスト
逆流防止装置E
逆流防止装置K
逆流防止装置T
逆流防止装置の圧力損失
[27 empty] | 区画 | 流量（L/min) | 20: 30; 25: 32; 30: 40; 35: 50; 45: 荏原; 50: 32; 55: 25L-5.5m,100L-6.3m,150L-7.0m,200L-8.0m
[27 empty] | ①－② | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9; 50: 40; 55: 40L-5.5m,100L-6.2m,200L-7.2m
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6 |  |  | 50 | 50L-5.9m,100L-6.0m,200L-6.5m
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 |  | 川本 | 32 | 0L-5.9m,25L-6.7m,50L-7.1m,70L-7.2m,100L-7.1m,150L-7.5m,200L-8.2m
[27 empty] | ②－③ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9; 50: 40; 55: 0L-5.8m,25L-6.5m,50L-6.9m,75L-7.2m,100L-7.3m,120L-7.3m,160L-7.1m,200L-7.4m
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6 |  |  | 50 | 0L-5.6m,100L,6.35m,200L-6.5m
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 |  | テラル | 32 | 8L-5.6m,17L-5.9m,135L-6.3m,200L-7.4m
[27 empty] | ③－④ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9; 50: 40; 55: 8L-5.6m,10L-5.9m,17L-6.0m,50L-6.3m,150L-6.6m,200L-6.8m
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6 |  |  | 50 | 10L-5.5m,68L-6.2m,138L-6.6m,200L-6.7m
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
[27 empty] | ④－⑤ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
[27 empty] | ⑤－⑥ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
[27 empty] | ⑥－⑦ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
[27 empty] | ⑦－⑧ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
[27 empty] | ⑧－⑨ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
[27 empty] | ⑨－⑩ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
[27 empty] | ⑩－⑪ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
[27 empty] | ⑪－⑫ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9
[29 empty] | 川本 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6
[29 empty] | テラル | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5
必要給水圧力の確認
計算書の入力作業は不要です。
計算結果の確認をしてください。
規定の時間以内に配管内を充水できることを確認するための計算書です。
給水圧力で、放水直前の末端ヘッドまで流量Ｂが流せることを確認します。
「必要給水圧力≦給水圧力」となることを確認してください

## ◆入力◆④「1個放水」計算
④配管摩擦損失計算書（末端1個放水）
件 名 |  | 0 |  |  |  | 設備名称 | 水道連結型スプリンクラー設備 |  |  |  | 設 計 | 2015-11-18 |  |  | 区 画 | [11 empty] | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 |  |  |  | ( SGP-VA/VB/VD )
[27 empty] | 管径(A) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
同時開放個数 |  | 1 | 個 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 | [22 empty] | 内径(cm) | 1.31 | 1.86 | 2.46 | 3.27 | 3.86 | 4.99 | 6.49 | 7.67 | 10.13 | 12.68 | 15.02 | 19.97 | 24.82
[27 empty] | エルボ | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 6 | 6.5 | 8
[27 empty] | チーズ（直） | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 4 | 5
| 計 算 区 間 |  | 流 量 | 基本摩擦係数 | 管 類 損 失 |  | 継 手 類 損 失 | [5 empty] | 弁 類 損 失 | [5 empty] | 摩擦損失 水頭合計 | [7 empty] | チーズ | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 4 | 3.6 | 3.5 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 7.5 | 9 | 14 | 20
| 区 間 | 配管径 | L／ｍｉｎ | １m当たり（単位m） | 配管長 | 摩擦損失 | 名 称 | 個数 | 換算長 | 換算合計 | 合計長 | 摩擦損失 | 名 称 | 個数 | 換算長 | 換算合計 | 合計長 | 摩擦損失 |  | その他 | SGP-VB | SGP-PB | HIVP | SGP | SUS | PE | 仕切弁 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.48 | 0.63 | 0.81 | 0.99 | 1.2 | 1.4 | 1.7
配 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 逆止弁 | 5.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.6 | 10 | 12 | 15 | 19
| 0 |  | 30 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ｙスト | 3.34 | 4.37 | 5.85 | 8.51 | 8.25 | 9.79 | 11.45 | 14.11 | 21.62 | 31.57 | 41.17 | 54.83 | 70.37
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ポリエチレン粉体ライニング鋼管 |  |  |  | ( SGP-PA/PB/PD )
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 管径(A) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50
摩 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内径(cm) | 1.55 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 4.09 | 5.22
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エルボ | 6.6 | 5.5 | 5 | 5 | 4.4 | 4.1
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チーズ（直） | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.2 | 1.2
擦 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チーズ | 8.3 | 6.7 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 4.4
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仕切弁 | 7.7 | 4.1 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 2.4
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 逆止弁 | 12 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.6
損 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ｙスト | 7.28 | 7.66 | 9.05 | 11.73 | 10.86 | 12.14
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
失 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 |  |  |  | ( HIVP )
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 管径(A) | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内径(cm) | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4 | 5.1 | 6.7 | 7.7 | 10 | 12.5
水 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エルボ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チーズ（直） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チーズ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 5 | 8
頭 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仕切弁 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.39 | 0.48 | 0.63 | 0.81 | 0.99
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 逆止弁 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4 | 4.6 | 5.7 | 7.6 | 10
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yスト | 1.38 | 1.38 | 2.18 | 3 | 4.62 | 5.47 | 8
計 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 配管用炭素鋼管 |  |  | ( SGP )
算 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 管径(A) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内径(cm) | 1.61 | 2.16 | 2.76 | 3.57 | 4.16 | 5.29 | 6.79 | 8.07 | 10.53 | 13.08 | 15.52 | 20.47 | 25.42
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エルボ | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 4.2 | 5.1 | 6 | 6.5 | 8
表 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チーズ（直） | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 4 | 5
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チーズ | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.5 | 6.3 | 7.5 | 9 | 14 | 20
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仕切弁 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.39 | 0.48 | 0.63 | 0.81 | 0.99 | 1.2 | 1.4 | 1.7
[27 empty] | 逆止弁 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4 | 4.6 | 5.7 | 7.6 | 10 | 12 | 15 | 19
| 摩擦損失合計 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | Ｙスト | 1.38 | 2.18 | 3 | 4.62 | 5.47 | 8 | 11.45 | 14.11 | 21.62 | 31.57 | 41.17 | 54.83 | 70.37
摩擦損失水頭 |  | 0 | ｍ | *1
放水圧力水頭 |  | 10 | ｍ | 0 | [22 empty] | ステンレス鋼管 |  |  | ( SUS )
実 揚 程 |  | 0 | ｍ | [23 empty] | 管径(A) | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
小 計 |  | 10 | ｍ | [23 empty] | 内径(cm) | 1.428 | 2.022 | 2.658 | 3.16 | 4.03 | 4.62
余 裕 率 |  | 1.1 | [24 empty] | エルボ | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1
合計 |  | 11 | m | [23 empty] | チーズ（直） | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.6
[27 empty] | チーズ | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 3
必要給水圧力 |  | 0.11 | MPa | [23 empty] | 仕切弁 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.39
[27 empty] | 逆止弁 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4
[27 empty] | Ｙスト | 1.38 | 2.18 | 3 | 4.62 | 5.47 | 8
[27 empty] | ポリエチレン二層管 |  |  | ( PE、PP )
[27 empty] | 管径(A) | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
[27 empty] | 内径(cm) | 1.45 | 1.9 | 2.4 | 3.08 | 3.5 | 4.4
[27 empty] | エルボ | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1
[27 empty] | チーズ（直） | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.6
④配管摩擦損失計算書（末端1個放水） | [26 empty] | チーズ | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 3
[27 empty] | 仕切弁 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.39
件 名 |  | 参考図面 |  |  |  | 設備名称 | 水道連結型スプリンクラー設備 |  |  |  | 設 計 | 2014-08-25 |  |  | 区 画 | 2階－電動弁A | [10 empty] | 逆止弁 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4
[27 empty] | Ｙスト | 1.38 | 2.18 | 3 | 4.62 | 5.47 | 8
同時開放個数 |  | 1 | 個 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管
水栓類等の等価管長
[27 empty] | 管径(A) | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
| 計 算 区 間 |  | 流 量 | 基本摩擦係数 | 管 類 損 失 |  | 継 手 類 損 失 | [5 empty] | 弁 類 損 失 | [5 empty] | 摩擦損失 水頭合計 | [7 empty] | 水道メーター | 3.3 | 6.5 | 21.1 | 14.3 | 15 | 12.6
| 区 間 | 配管径 | L／ｍｉｎ | １m当たり（単位m） | 配管長 | 摩擦損失 | 名 称 | 個数 | 換算長 | 換算合計 | 合計長 | 摩擦損失 | 名 称 | 個数 | 換算長 | 換算合計 | 合計長 | 摩擦損失 | [8 empty] | 止水栓 | 2 | 5 | 5.1 | 0.8 | 2.8 | 1.6
配 | 1 | HIVP |  |  |  |  | E９０° | 2 | 0.5 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 分水栓 | 2.1 | 3.1 | 7.3 | 3.2 | 4.7 | 6.3
| ①－② | 20 | 30 | 0.1594 | 6 | 0.96 | Ｔ直 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | [7 empty] | 巻き出しフレキ |  | 11 | 0
|  | 2 |  |  |  |  | Ｔ分 |  | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
管 | 2 | HIVP |  |  |  |  | E９０° | 3 | 0.5 | 1.5 |  | 0 | 電動弁 | 1 | 0 | 0 |  | 0.1 | [8 empty] | 電動弁の圧力損失値
| ②－③ | 25 | 30 | 0.0575 | 26.5 | 1.53 | Ｔ直 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 0.15 | 仕切弁 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 1.8 | [7 empty] | 流量（L/min) | 1e-11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190
|  | 2.5 |  |  |  |  | Ｔ分 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.02 | [8 empty] | 電動弁(圧損m） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.5 | 0.57 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.93 | 1.04 | 1.15 | 1.27 | 1.4 | 1.53 | 1.67 | 1.82 | 2.14 | 2.49 | 2.86 | 3.28 | 3.72 | -
摩 | 3 | HIVP |  |  |  |  | E９０° |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 仕切弁 | 1 | 0.18 | 0.18 |  | 0
| ③－④ | 25 | 30 | 0.0575 | 0.6 | 0.04 | Ｔ直 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09
|  | 2.5 |  |  |  |  | Ｔ分 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.02
擦 | 4 | HIVP |  |  |  |  | E９０° | 4 | 0.8 | 3.2 |  | 0 | 逆止弁 | 1 | 3.1 | 3.1 |  | 0 | [8 empty] | フレキ（SP-2、1100mm) |  | 20: フレキ
| ④－⑤ | 40 | 30 | 0.0068 | 10.1 | 0.07 | Ｔ直 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 0.03 | 仕切弁 | 2 | 0.3 | 0.6 | 3.7 | 0 | 0.13 | [7 empty] | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 |  | 20: SGP-VB
|  | 4 |  |  |  |  | Ｔ分 |  | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.03 | [8 empty] | ポリエチレン粉体ライニング鋼管 |  | 20: SGP-PB
損 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 20: HIVP
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 配管用炭素鋼管 |  | 20: SGP
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | ステンレス鋼管 |  | 20: SUS
失 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | ポリエチレン二層管 | bar: 20
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
水 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 巻き出しフレキ | 巻き出しフレキ
頭 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 電動弁 | 仕切弁
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 仕切弁 | 水道メーター
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 水道メーター | 止水栓
計 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 止水栓 | 分水栓
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 分水栓 | 逆止弁
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 逆止弁 | Yスト
算 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | Yスト
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 逆流防止装置E
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 逆流防止装置K
表 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 逆流防止装置T
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 逆流防止装置の圧力損失
[27 empty] | 区画 | 流量（L/min) | 20: 30; 25: 32; 30: 40; 35: 50; 45: 荏原; 50: 32; 55: 25L-5.5m,100L-6.3m,150L-7.0m,200L-8.0m
| 摩擦損失合計 |  |  |  |  | 2.6 | [5 empty] | 0.37 | [5 empty] | 0.17 | 3.14 | [7 empty] | ①－② | 30 | 15: 荏原; 20: 5.6; 25: 5.6; 30: 5.4; 35: 5.9; 50: 40; 55: 40L-5.5m,100L-6.2m,200L-7.2m
[29 empty] | 川本 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 5.9 |  |  | 50 | 50L-5.9m,100L-6.0m,200L-6.5m
摩擦損失水頭 |  | 3.14 | ｍ | *1 | [24 empty] | 15: テラル; 20: 6; 25: 6; 30: 6.2; 35: 5.8; 45: 川本; 50: 32; 55: 0L-5.9m,25L-6.7m,50L-7.1m,70L-7.2m,100L-7.1m,150L-7.5m,200L-8.2m
放水圧力水頭 |  | 10 | ｍ | 0 | [22 empty] | ②－③ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!; 50: 40; 55: 0L-5.8m,25L-6.5m,50L-6.9m,75L-7.2m,100L-7.3m,120L-7.3m,160L-7.1m,200L-7.4m
実 揚 程 |  | 7 | ｍ | [25 empty] | 15: 川本; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!; 50: 50; 55: 0L-5.6m,100L,6.35m,200L-6.5m
小 計 |  | 20.14 | ｍ | [25 empty] | 15: テラル; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!; 45: テラル; 50: 32; 55: 8L-5.6m,17L-5.9m,135L-6.3m,200L-7.4m
余 裕 率 |  | 1.1 | [24 empty] | ③－④ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!; 50: 40; 55: 8L-5.6m,10L-5.9m,17L-6.0m,50L-6.3m,150L-6.6m,200L-6.8m
合計 |  | 22.16 | m | [25 empty] | 15: 川本; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!; 50: 50; 55: 10L-5.5m,68L-6.2m,138L-6.6m,200L-6.7m
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
必要給水圧力 |  | 0.23 | MPa | [23 empty] | ④－⑤ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
[29 empty] | 川本 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | ⑤－⑥ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
[29 empty] | 川本 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | ⑥－⑦ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
[29 empty] | 川本 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | ⑦－⑧ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
[29 empty] | 川本 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | ⑧－⑨ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
[29 empty] | 川本 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | ⑨－⑩ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
[29 empty] | 川本 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | ⑩－⑪ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
[29 empty] | 川本 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | ⑪－⑫ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
[29 empty] | 川本 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | 0 |  | 15: 水道から直接給水
専用の消火ポンプを設置
[27 empty] | FALSE |  | 15: 水道用ブースターポンプを設置
下記の手順で青色のセルに記入します
（吹出しや矢印は印刷されません）
Ａ．配管条件を入力
①区間の入力は表示部の上の
セルで行います。
ここに「１」と入力すると、
「①－②」と表示されます。
以下同様に「２」、「３」、「４」と
区画数に応じて入力します。
黄色のセルは配管の種類が自動入力されます。なお、電動弁１次側等で配管の種類が異なる場合は、リストから選択して変更します。
③区間の配管長（ｍ）を入力
します。
末端ヘッドから、0.1Mpa-30L/min以上の放水ができることを確認する計算書です。
②配管の呼び径を記入します。
（数字のみ記入）
Ｂ．継手等の条件を入力
④区間内に接続される継手の
数量を入力します。
⑤区間内に接続される弁類を
リストから選択し、それぞれ
の数量を入力します。
電動弁及び逆流防止装置は、
上段か中段のセルから選択
してください。
逆流防止装置は、メーカーに
よって末尾が異なります。
Ｅ：荏原、Ｋ：川本、Ｔ：テラル
Ｃ．給水圧力の確認
Ｅ９０°：曲がり角９０°のエルボ
Ｔ直 ：直流方向に接続されたチーズ
Ｔ分 ：分流方向（９０°曲がる流れ方向）
に接続されたチーズ
※管種および口径によっては、Ｔ分の換算長が"０"
のため、数値が表示されない場合があります。
計算例
平面図例
アイソメ図例
計算データの抽出例
給水部から、最も放水圧力が低くなるヘッドまでの配管径路を確認します。
流量および配管条件（呼径、管種）が変わる部分に区画を分けるための番号を指定します。なお、電動弁には上記に係わらず必ず区画分けの番号を指定します。
配管長、継ぎ手の数量を正確に抽出するため、配管径路図（平面図）をからアイソメ図を作図します。
線分の長さは正確である必要がありません。全体の配管径路が表示されるようにバランス良く作図します。
直流のチーズ（Ｔ直）も忘れずに作図します。
アイソメ図より区画毎の配管長さ、継ぎ手の数量を抽出し、一覧表にします。
区画境の継手等は、2次側（末端ヘッド側）の区画に含みます。
（アイソメ図例の②にある継手は、区画①－②に含みます。）
計算書作成の手順
平面図例
アイソメ図例
計算データの抽出例
抽出したデータを、青色のセルに入力し反映させます。
給水部から、最も放水圧力が低くなるヘッドまでの配管径路を確認します。
流量および配管条件（呼径、管種）が変わる部分に区間を分けるための番号を指定します。なお、電動弁には上記に係わらず必ず区間分けの番号を指定します。
配管長、継ぎ手の数量を正確に抽出するため、配管径路図（平面図）をからアイソメ図を作図します。
線分の長さは正確である必要がありません。全体の配管径路が表示されるようにバランス良く作図します。
直流のチーズ（Ｔ直）も忘れずに作図します。
アイソメ図より区間毎の配管長さ、継ぎ手の数量を抽出し、一覧表にします。
区間境の継手等は、2次側（末端ヘッド側）の区間に含みます。
（アイソメ図例の②にある継手は、区間①－②に含みます。）
計算書作成の手順
施工時に、継手の数量や配管ルートが変更される可能性があるため、設備設計の段階では１割の余裕を見込みます
「必要給水圧力≦給水圧力」となることを確認してください

## ◆入力◆⑤「4個同時放水」計算
⑤配管摩擦損失計算書（4個同時放水）
件 名 |  | 0 |  |  |  | 設備名称 | 水道連結型スプリンクラー設備 |  |  |  | 設 計 | 2015-11-18 |  |  | 区 画 | [11 empty] | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 |  |  |  | ( SGP-VA/VB/VD )
[27 empty] | 管径(A) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
同時開放個数 |  |  | 個 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 | [22 empty] | 内径(cm) | 1.31 | 1.86 | 2.46 | 3.27 | 3.86 | 4.99 | 6.49 | 7.67 | 10.13 | 12.68 | 15.02 | 19.97 | 24.82
[27 empty] | エルボ | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 6 | 6.5 | 8
[27 empty] | チーズ（直） | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 4 | 5
| 計 算 区 間 |  | 流 量 | 基本摩擦係数 | 管 類 損 失 |  | 継 手 類 損 失 | [5 empty] | 弁 類 損 失 | [5 empty] | 摩擦損失 水頭合計 | [7 empty] | チーズ | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 4 | 3.6 | 3.5 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 7.5 | 9 | 14 | 20
| 区 間 | 配管径 | L／ｍｉｎ | １m当たり（単位m） | 配管長 | 摩擦損失 | 名 称 | 個数 | 換算長 | 換算合計 | 合計長 | 摩擦損失 | 名 称 | 個数 | 換算長 | 換算合計 | 合計長 | 摩擦損失 |  | その他 | SGP-VB | SGP-PB | HIVP | SGP | SUS | PE | 仕切弁 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.48 | 0.63 | 0.81 | 0.99 | 1.2 | 1.4 | 1.7
配 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 逆止弁 | 5.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.6 | 10 | 12 | 15 | 19
| 0 |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ｙスト | 3.34 | 4.37 | 5.85 | 8.51 | 8.25 | 9.79 | 11.45 | 14.11 | 21.62 | 31.57 | 41.17 | 54.83 | 70.37
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ポリエチレン粉体ライニング鋼管 |  |  |  | ( SGP-PA/PB/PD )
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 管径(A) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50
摩 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内径(cm) | 1.55 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 4.09 | 5.22
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エルボ | 6.6 | 5.5 | 5 | 5 | 4.4 | 4.1
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チーズ（直） | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.2 | 1.2
擦 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チーズ | 8.3 | 6.7 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 4.4
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仕切弁 | 7.7 | 4.1 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 2.4
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 逆止弁 | 12 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.6
損 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ｙスト | 7.28 | 7.66 | 9.05 | 11.73 | 10.86 | 12.14
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
失 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 |  |  |  | ( HIVP )
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 管径(A) | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内径(cm) | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4 | 5.1 | 6.7 | 7.7 | 10 | 12.5
水 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エルボ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チーズ（直） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チーズ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 5 | 8
頭 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仕切弁 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.39 | 0.48 | 0.63 | 0.81 | 0.99
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 逆止弁 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4 | 4.6 | 5.7 | 7.6 | 10
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yスト | 1.38 | 1.38 | 2.18 | 3 | 4.62 | 5.47 | 8
計 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 配管用炭素鋼管 |  |  | ( SGP )
算 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 管径(A) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内径(cm) | 1.61 | 2.16 | 2.76 | 3.57 | 4.16 | 5.29 | 6.79 | 8.07 | 10.53 | 13.08 | 15.52 | 20.47 | 25.42
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エルボ | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 4.2 | 5.1 | 6 | 6.5 | 8
表 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チーズ（直） | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 4 | 5
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | チーズ | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.5 | 6.3 | 7.5 | 9 | 14 | 20
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仕切弁 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.39 | 0.48 | 0.63 | 0.81 | 0.99 | 1.2 | 1.4 | 1.7
[27 empty] | 逆止弁 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4 | 4.6 | 5.7 | 7.6 | 10 | 12 | 15 | 19
| 摩擦損失合計 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | Ｙスト | 1.38 | 2.18 | 3 | 4.62 | 5.47 | 8 | 11.45 | 14.11 | 21.62 | 31.57 | 41.17 | 54.83 | 70.37
摩擦損失水頭 |  | 0 | ｍ | *1
放水圧力水頭 |  | 2.5 | ｍ | 0 | [22 empty] | ステンレス鋼管 |  |  | ( SUS )
実 揚 程 |  | 0 | ｍ | [23 empty] | 管径(A) | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
小 計 |  | 2.5 | ｍ | [23 empty] | 内径(cm) | 1.428 | 2.022 | 2.658 | 3.16 | 4.03 | 4.62
余 裕 率 |  | 1.1 | [24 empty] | エルボ | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1
合計 |  | 2.75 | m | [23 empty] | チーズ（直） | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.6
[27 empty] | チーズ | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 3
必要給水圧力 |  | 0.03 | MPa | [23 empty] | 仕切弁 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.39
[27 empty] | 逆止弁 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4
[27 empty] | Ｙスト | 1.38 | 2.18 | 3 | 4.62 | 5.47 | 8
[27 empty] | ポリエチレン二層管 |  |  | ( PE、PP )
[27 empty] | 管径(A) | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
[27 empty] | 内径(cm) | 1.45 | 1.9 | 2.4 | 3.08 | 3.5 | 4.4
[27 empty] | エルボ | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1
[27 empty] | チーズ（直） | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.6
[27 empty] | チーズ | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 3
⑤配管摩擦損失計算書（4個同時放水） | [26 empty] | 仕切弁 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.39
[27 empty] | 逆止弁 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4
件 名 |  | 参考図面 |  |  |  | 設備名称 | 水道連結型スプリンクラー設備 |  |  |  | 設 計 | 2014-08-25 |  |  | 区 画 | 2階－電動弁A | [10 empty] | Ｙスト | 1.38 | 2.18 | 3 | 4.62 | 5.47 | 8
同時開放個数 |  | 4 | 個 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 | [22 empty] | 水栓類等の等価管長
[27 empty] | 管径(A) | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
[27 empty] | 水道メーター | 3.3 | 6.5 | 21.1 | 14.3 | 15 | 12.6
| 計 算 区 間 |  | 流 量 | 基本摩擦係数 | 管 類 損 失 |  | 継 手 類 損 失 | [5 empty] | 弁 類 損 失 | [5 empty] | 摩擦損失 水頭合計 | [7 empty] | 止水栓 | 2 | 5 | 5.1 | 0.8 | 2.8 | 1.6
| 区 間 | 配管径 | L／ｍｉｎ | １m当たり（単位m） | 配管長 | 摩擦損失 | 名 称 | 個数 | 換算長 | 換算合計 | 合計長 | 摩擦損失 | 名 称 | 個数 | 換算長 | 換算合計 | 合計長 | 摩擦損失 | [8 empty] | 分水栓 | 2.1 | 3.1 | 7.3 | 3.2 | 4.7 | 6.3
配 | 1 | HIVP |  |  |  |  | E９０° | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 巻き出しフレキ |  | 11 | 0
| ①－② | 20 | 20 | 0.0787 | 1.4 | 0.12 | Ｔ直 |  | 0 | 0 | 1 | 0.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 2 |  |  |  |  | Ｔ分 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 電動弁の圧力損失値
管 | 2 | HIVP |  |  |  |  | E９０° |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 流量（L/min) | 1e-11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190
| ②－③ | 25 | 40 | 0.2648 | 2.7 | 0.72 | Ｔ直 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | [7 empty] | 電動弁(圧損m） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.5 | 0.57 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.93 | 1.04 | 1.15 | 1.27 | 1.4 | 1.53 | 1.67 | 1.82 | 2.14 | 2.49 | 2.86 | 3.28 | 3.72 | -
|  | 2.5 |  |  |  |  | Ｔ分 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
摩 | 3 | HIVP |  |  |  |  | E９０° | 3 | 0.5 | 1.5 |  | 0 | 電動弁 | 1 | 0 | 0 |  | 0.5
| ③－④ | 25 | 80 | 0.3238 | 15.4 | 4.99 | Ｔ直 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.65 | 仕切弁 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 6.2
|  | 2.5 |  |  |  |  | Ｔ分 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.06 | [8 empty] | フレキ（SP-2、1100mm) |  | 20: フレキ
擦 | 4 | HIVP |  |  |  |  | E９０° |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 仕切弁 | 1 | 0.18 | 0.18 |  | 0 | [8 empty] | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 |  | 20: SGP-VB
| ④－⑤ | 25 | 80 | 0.3238 | 0.6 | 0.2 | Ｔ直 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.17 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.43 | [7 empty] | ポリエチレン粉体ライニング鋼管 |  | 20: SGP-PB
|  | 2.5 |  |  |  |  | Ｔ分 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.06 | [8 empty] | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 |  | 20: HIVP
損 | 5 | HIVP |  |  |  |  | E９０° | 4 | 0.8 | 3.2 |  | 0 | 逆止弁 | 1 | 3.1 | 3.1 |  | 0 | [8 empty] | 配管用炭素鋼管 |  | 20: SGP
| ⑤－⑥ | 40 | 80 | 0.0363 | 10.1 | 0.37 | Ｔ直 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 0.16 | 仕切弁 | 2 | 0.3 | 0.6 | 3.7 | 0 | 0.67 | [7 empty] | ステンレス鋼管 |  | 20: SUS
|  | 4 |  |  |  |  | Ｔ分 |  | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.14 | [8 empty] | ポリエチレン二層管 | bar: 20
失 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
水 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 巻き出しフレキ | 巻き出しフレキ
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 電動弁 | 仕切弁
頭 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 仕切弁 | 水道メーター
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 水道メーター | 止水栓
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 止水栓 | 分水栓
計 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 分水栓 | 逆止弁
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 逆止弁 | Yスト
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | Yスト
算 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 逆流防止装置E
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 逆流防止装置K
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 逆流防止装置T
表 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 逆流防止装置の圧力損失
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 区画 | 流量（L/min) | 20: 30; 25: 32; 30: 40; 35: 50; 45: 荏原; 50: 32; 55: 25L-5.5m,100L-6.3m,150L-7.0m,200L-8.0m
[27 empty] | ①－② | 20 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9; 50: 40; 55: 40L-5.5m,100L-6.2m,200L-7.2m
| 摩擦損失合計 |  |  |  |  | 6.4 | [5 empty] | 1.12 | [5 empty] | 0.76 | 8.36 | [9 empty] | 15: 川本; 20: 6.6; 25: 6.6; 30: 6.4; 35: 5.8; 50: 50; 55: 50L-5.9m,100L-6.0m,200L-6.5m
[29 empty] | テラル | 6 | 6 | 6.1 | 5.7 |  | 川本 | 32 | 0L-5.9m,25L-6.7m,50L-7.1m,70L-7.2m,100L-7.1m,150L-7.5m,200L-8.2m
摩擦損失水頭 |  | 8.36 | ｍ | *1 | [22 empty] | ②－③ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9; 50: 40; 55: 0L-5.8m,25L-6.5m,50L-6.9m,75L-7.2m,100L-7.3m,120L-7.3m,160L-7.1m,200L-7.4m
放水圧力水頭 |  | 2.5 | ｍ | 0 | [24 empty] | 15: 川本; 20: 5.9; 25: 5.9; 30: 5.8; 35: 5.6; 50: 50; 55: 0L-5.6m,100L,6.35m,200L-6.5m
実 揚 程 |  | 7 | ｍ | [25 empty] | 15: テラル; 20: 5.6; 25: 5.6; 30: 5.6; 35: 5.5; 45: テラル; 50: 32; 55: 8L-5.6m,17L-5.9m,135L-6.3m,200L-7.4m
小 計 |  | 17.86 | ｍ | [23 empty] | ③－④ | 0 | 15: 荏原; 20: 5.5; 25: 5.5; 30: 5.5; 35: 5.9; 50: 40; 55: 8L-5.6m,10L-5.9m,17L-6.0m,50L-6.3m,150L-6.6m,200L-6.8m
余 裕 率 |  | 1.1 | [26 empty] | 15: 川本; 20: 5.9; 25: 5.9; 30: 5.8; 35: 5.6; 50: 50; 55: 10L-5.5m,68L-6.2m,138L-6.6m,200L-6.7m
合計 |  | 19.65 | m | [25 empty] | 15: テラル; 20: 5.6; 25: 5.6; 30: 5.6; 35: 5.5
[27 empty] | ④－⑤ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
必要給水圧力 |  | 0.2 | MPa | [25 empty] | 15: 川本; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | ⑤－⑥ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
[29 empty] | 川本 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | ⑥－⑦ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
[29 empty] | 川本 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | ⑦－⑧ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
[29 empty] | 川本 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | ⑧－⑨ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
[29 empty] | 川本 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | ⑨－⑩ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
[29 empty] | 川本 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | ⑩－⑪ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
[29 empty] | 川本 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | ⑪－⑫ |  | 15: 荏原; 20: #VALUE!; 25: #VALUE!; 30: #VALUE!; 35: #VALUE!
[29 empty] | 川本 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[29 empty] | テラル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | 0 |  | 15: 水道から直接給水
専用の消火ポンプを設置
[27 empty] | FALSE |  | 15: 水道用ブースターポンプを設置
下記の手順で青色のセルに記入します
（吹出しや矢印は印刷されません）
4個放水時に、0.025Mpa-15L/min以上の放水ができることを確認する計算書です。
Ａ．配管条件を入力
①区間の入力は表示部の上の
セルで行います。
ここに「１」と入力すると、
「①－②」と表示されます。
以下同様に「２」、「３」、「４」と
区画数に応じて入力します。
黄色のセルは配管の種類が自動入力されます。なお、電動弁１次側等で配管の種類が異なる場合は、リストから選択して変更します。
③区間の配管長（ｍ）を入力
します。
②配管の呼び径を記入します。
（数字のみ記入）
Ｂ．継手等の条件を入力
④区間内に接続される継手の
数量を入力します。
⑤区間内に接続される弁類を
リストから選択し、それぞれ
の数量を入力します。
電動弁及び逆流防止装置は、
上段か中段のセルから選択
してください。
逆流防止装置は、メーカーに
よって末尾が異なります。
Ｅ：荏原、Ｋ：川本、Ｔ：テラル
Ｃ．必要給水圧力の確認
Ｅ９０°：曲がり角９０°のエルボ
Ｔ直 ：直流方向に接続されたチーズ
Ｔ分 ：分流方向（９０°曲がる流れ方向）
に接続されたチーズ
※管種および口径によっては、Ｔ分の換算長が"０"
のため、数値が表示されない場合があります。
計算例
4個以上ヘッドが設置される部屋で、最も放水圧力が低くなるヘッドまでの配管径路を確認します。
流量および配管条件（呼径、管種）が変わる部分に区画を分けるための番号を指定します。なお、電動弁には上記に係わらず必ず区画分けの番号を指定します。
配管長、継ぎ手の数量を正確に抽出するため、配管径路図（平面図）をからアイソメ図を作図します。
線分の長さは正確である必要がありません。全体の配管径路が表示されるようにバランス良く作図します。
直流のチーズ（Ｔ直）も忘れずに作図します。
アイソメ図より区画毎の配管長さ、継ぎ手の数量を抽出し、一覧表にします。
区画境の継手等は、2次側（末端ヘッド側）の区画に含みます。
（アイソメ図例の②にある継手は、区画①－②に含みます。）
平面図例
アイソメ図例
計算データの抽出例
計算書作成の手順
4個以上ヘッドが設置される部屋で、最も放水圧力が低くなるヘッドまでの配管径路を確認します。
流量および配管条件（呼径、管種）が変わる部分に区間を分けるための番号を指定します。なお、電動弁には上記に係わらず必ず区間分けの番号を指定します。
配管長、継ぎ手の数量を正確に抽出するため、配管径路図（平面図）をからアイソメ図を作図します。
線分の長さは正確である必要がありません。全体の配管径路が表示されるようにバランス良く作図します。
直流のチーズ（Ｔ直）も忘れずに作図します。
アイソメ図より区間毎の配管長さ、継ぎ手の数量を抽出し、一覧表にします。
区間境の継手等は、2次側（末端ヘッド側）の区間に含みます。
（アイソメ図例の②にある継手は、区間①－②に含みます。）
平面図例
アイソメ図例
計算データの抽出例
抽出したデータを、青色のセルに入力し反映させます。
計算書作成の手順
施工時に、継手の数量や配管ルートが変更される可能性があるため、設備設計の段階では１割の余裕を見込みます
「必要給水圧力≦給水圧力」となることを確認してください

## ⑥放水試験圧力
⑥配管摩擦損失計算書（放水試験圧力）
件 名 |  | 0 |  |  |  | 設備名称 | 水道連結型スプリンクラー設備 |  |  |  | 設 計 | 2015-11-18 |  |  | 区 画
同時開放個数 |  | 1 | 個 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管
| 計 算 区 間 |  | 流 量 | 基本摩擦係数 | 管 類 損 失 |  | 継 手 類 損 失 | [5 empty] | 弁 類 損 失 | [5 empty] | 摩擦損失 水頭合計
| 区 間 | 配管径 | L／ｍｉｎ | １m当たり（単位m） | 配管長 | 摩擦損失 | 名 称 | 個数 | 換算長 | 換算合計 | 合計長 | 摩擦損失 | 名 称 | 個数 | 換算長 | 換算合計 | 合計長 | 摩擦損失 |  | その他 | SGP-VB | SGP-PB | HIVP | SGP | SUS | PE
配 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
摩 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
擦 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
損 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
失 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
頭 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
算 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
表 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 摩擦損失合計 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
摩擦損失水頭 |  | 0 | ｍ | *1
放水圧力水頭 |  | 10 | ｍ | 0
実 揚 程 |  | 0 | ｍ
小 計 |  | 10 | ｍ
余 裕 率 |  | 1.1
合計 |  | 11 | m
放水試験圧力 |  | 0.11 | MPa
#N/A
0
3
放水試験圧力の確認
計算書の入力作業は不要です。
計算結果の確認をしてください。
テスト弁で放水試験を行うときの、合否の判定基準となる圧力値を計算します。
計算結果は、設計図面（系統図）に記載します。
「必要給水圧力≦給水圧力」となることを確認してください